Załącznik Nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego sodowego na nowoczesne energooszczędne oprawy typ LED. Parametry techniczne opraw jakie winny być zastosowane w omawianym zamówieniu:

- Oprawa powinna mieć: Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z ogólnodostępnej palety (np. RAL);

- Korpus oprawy powinien być wyposażony w system wyrównywania ciśnienia wewnątrz oprawy

(tzw. oddychanie oprawy);

- Dostęp do komory elektrycznej oprawy, bez narzędziowy za pomocą klamry

zamykającej, nie dopuszcza się połączeń skręcanych, zamykanych na elastyczne elementy metalowe, np.: blachy, sprężyny, śruby motylkowe;

- Ze względów eksploatacyjnych wymagany dostęp do komory elektrycznej od dołu

oprawy;

- Oprawa wyposażona winna być w uchwyt montażowy, wykonany z materiału identycznego jak korpus oprawy, stanowiący element standardowego wyposażenia, umożliwiający zakres regulacji na wysięgniku +5° …-15°;

- Wymagany montaż na słupie lub wysięgniku;

- Szczelność oprawy wraz z gniazdem powinna być IP66;

- Materiał klosza powinno być szkło hartowane o odporności na uderzenia minimum IK08;

- Wymagany  będzie raport akredytowanego laboratorium na potwierdzenie stopnia

szczelności;

- Temperatura barwowa źródeł powinna być 4000K ± 10%;

- Skuteczność świetlna oprawy winna być nie mniejsza niż 135lm/W;

- Rozsył strumienia świetlnego, powinien być kształtowany poprzez zastosowanie płaskiej

wielosoczewkowej matrycy;

- Moc oprawy nie może przekroczyć maksymalnie 60W;

- Oprawa winna być wyposażona w mechanizm, odcinający zasilanie od elementów

elektrycznych oprawy, przy jej otwarciu;

- Zasilacz  powinien umożliwić zaprogramowanie 5 stopni autonomicznej redukcji mocy;

- Oprawa powinna być zabezpieczona przed przepięciami min. 10kV;

- Panel LED winien być wyposażony w czujnik termiczny, zapobiegający przegrzaniu źródeł światła;

- Oprawa powinna być fabrycznie przygotowana do montażu na słupie bez konieczności jej

otwierania, wyposażona w kabel przyłączeniowy o długości minimum 0.3m

- Przewiduje się zakres temperatury otoczenia umożliwiającego normalne użytkowanie -40°C do

+35°C;

- Waga oprawy nie może być  większa niż 3 kg;

- Oprawa powinna posiadać możliwość instalacji dwóch gniazd w standardzie Zhaga

D4i, jedno od góry, drugie od dołu;

- Oprawa musi spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”;

- Wymagany certyfikat ZD4i na całą oprawę,

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności;

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka   badawczego

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą

LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej

powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny;

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego

potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych

deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie

zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna,

temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny;

- Oprawa ma utrzymać  strumień świetlny w czasie minimum: L90B10 dla 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);

- Oprawa winna posiadać wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009;

Wykaz miejscowości i ilości opraw oświetlenia ulicznego objętych zamówieniem przetargowym

1.Adamów    10 soda 70W   1  Led  30W  =11 szt   moc=730W

2 Wyględówek  17Led 30W=17 szt  moc   580W

3.Cierpięta  18 Led 30W +  1 soda 70W   =19 szt 610W

4 Czerwonka  +   32 Led 30W+ 1 soda 70W =33 szt =moc  1030W

5 Filipy 5 Led 30W+3 rtęć 125W=8 szt= 275W

6 .Helenów 9 Led 30W=9 szt 270W

7.Janówek  10 led 30W=10 szt=moc 300W

8.Jaworek  15 Led  30W=15szt=moc 450W

9.Józefy 6 Led 30W=6 szt=moc 180W

10.Karczewiec  9 Led 30W=9 szt=moc 270W

11.Kazimierzów  11 led 30 W=11 szt=moc 330W

12.Koszewnica  10 Led 30W=10 szt= moc 300W

13.Krypy 17 Led 30W=moc 510W

14.Las Jaworski   3 led 30W =3 szt=moc 90W

15.Majdan 11 Led 30W= 11 szt=moc 330W

16.Nadzieja  6 Led 30W= 6 szt=moc 180W

17. Natolin 2 szt Led 30 W  +11 soda 70W=13 szt= moc 830W

18.Orzechów 7 Led 30W + 1 soda 70W =8 szt= moc 280W

19.Ossówno 13 szt soda 70W=13 szt=moc 910 W

20.Rąbież 4   soda 70W=4 szt moc  280W

21.Skarżyn 12 led 30W=12 szt= moc 360W

22.Soboń-22 led 30W = 22 szt= moc 660W

23.Strupiechów 18 Led 30W=18 szt= moc 540W

24.Sulki 10 Led 30W=10 szt=moc 300W

25.Wąsosze   6 szt Rtęć 125W+2 soda 70W + 14 Led 30W=22szt= moc 1310W

26..Wierzbno  52 szt Led  30W=52 szt= moc 1560W

27.Wólka 16 Led 30W=16= moc 480 W

28.Wyczółki 12 Led 30W=12 Led= moc 360 W

RAZEM wszystkich opraw  397 szt.  łączna MOC Systemu oświetlenia ulicznego 15505 W

Zaprojektowano oprawy  wszystkie oprawy o mocy 30 W LED +/-20%

Łączna MOC Systemu oświetlenia po wymianie 11910W

Redukcja Mocy    30% w 397